Załącznik nr.7b do Regulaminu	…………..,………….
        Miejscowość, data
ZAPYTANIE OFERTOWE.
Dane zamawiającego:
Imię i Nazwisko:……………………………………
Adres:……………………………………………….
Nr. tel. ………………………………………………
adres e-mail:…………………………………………
Inwestycja jest współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Umowa nr. UDA- RPPD. 05.01.00-20-0882/20-00 o dofinansowanie projektu grantowego pn. ,,Gmina Sokółka przyjazna środowisku”.
I. Szczegóły dotyczące zamówienia – opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest montaż fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy………………………….kW, pod adresem…………………………………. …dz. gruntu nr …………………………… zgodnie z poniższym zakresem:
- montaż pod wskazanym adresem
- uruchomienie instalacji,
- przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń,
- przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej,
- instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji .

II. Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE .
1. Min. moc modułu: 300 Wp (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)
2. Wymogi potwierdzające jakość: Certyfikowano według: IEC 61215, IEC 61730
3. Amoniak: IEC 62716
4. Mgła solna: IEC 61701
5. Ilość komórek: min 60
6. Sprawność modułu (min): 19%, (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)
7. Typ modułu: Monokrystaliczny
8. Odporność na grad zgodnie z normą 61215
9. Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu / wiatru: 5400/ 2400 Pa
10) Min. temperaturowy zakres pracy: - 40 do +85 C
11)Obciążenie prądem wstecznym: 20 A
12) Puszka przyłączeniowa: IP67, 3 diody
13) Liniowa gwarancja spadku mocy
14)Tolerancja mocy: 0/+5W
15) Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu rozwiązań dla danego rodzaju dachu, dopuszcza się konstrukcję ze stali nierdzewnej dla instalacji wykonanej na elewacji lub gruncie. Moduły zamocować do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki modułu. Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą szeregowo w jeden lub dwa łańcuchy. Falownik zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora.
16) Inwerter fotowoltaiczny:
- topologia beztransformatorowa;
- moc inwertera dobrana w granicach 85-115% mocy całkowitej instalacji PV;
- stopień ochrony: min. IP65;
- sprawność maksymalna ≥ 97%;
- min. 5 lat gwarancji;
- wbudowane zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej;
- możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe.
17) Kable fotowoltaiczne – powinny cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz być odporne na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV.
18) Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.
19) Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
- na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,
- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,
- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,
- gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 6 lat od daty odbioru końcowego,
- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
20 )Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 6 lat od daty odbioru końcowego.
III. Wymagania dotyczące wykonawcy:
1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że::
1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
3. posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia, doświadczenie, potencjał kadrowy, techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia( działalność funkcjonuje min. 5 lat(lub jeżeli firma nie posiada 5-letniego doświadczenia, wykonała co najmniej 10 instalacji solarnych lub/ i fotowoltaicznych w ramach jednej lub kilku umów), kadra z uprawnieniami SEP)
4. przyjmuje odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. zachowa należytą staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
6. przed przystąpieniem do prac montażowych przeprowadzi wizję lokalną terenu w celu zapoznania się z warunkami realizacji montażu oraz ewentualnymi utrudnieniami .
7. w trakcie realizacji zamówienia uwzględni wszystkie elementy i uwarunkowania istniejącej infrastruktury.
8. zamontuje instalacji fotowoltaiczną w zgodzie z przygotowanym projektem instalacji .
9. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie czynności wymienionych w pkt 1 przez Wykonawcę i nie może być to powód do wysuwania roszczeń i żądania zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
3.Wykonawca przed rozpoczęciem robót montażowych i po ich zakończeniu wykona dokumentację fotograficzną stanu istniejących obiektów i terenu objętego inwestycją i udostępni ją Zamawiającemu.
4.Wszelkie prace montażowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności zapewniając bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszymi wytycznymi, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi i opiniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów.
6. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
7.Termin na wykonanie przedmiotu zamówienia zakończonego podpisaniem dokumentów wymaganych w Regulaminie i Umowie powierzenia grantu wynosi 30 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń.
9.Wykonawca zobowiązuje się do przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji .
IV. Kryteria oceny ofert
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny zgodnie z poniższym:

Kryterium		Waga punktowa
1	Wartość zamówienia brutto (PLN)	100

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej.
L.p.	Kryterium	Waga kryterium	Opis sposobu przyznania punktów
1	Wartość zamówienia brutto (PLN)	100%	Algorytm oceny niniejszego kryterium: / Cena ofertowa (KC) – 100 % / Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1% = 1 pkt. / Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: / KC = CN / COB X 100 / gdzie: / KC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”, / CN – najniższa zaoferowana cena brutto za cały przedmiot zamówienia, spośród wszystkich ofert spełniających warunki Zamawiającego, / COB – cena zaoferowana w badanej ofercie za cały przedmiot zamówienia. / Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. / Cena powinna zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę̨ punktów w ocenie końcowej.
V. Składanie ofert
Termin składania ofert wynosi 7 dni kalendarzowych od otrzymania zapytania ofertowego (liczy się data wpływu do Zamawiającego wymagane jest przesłanie potwierdzenia otrzymania zapytania).
Składanie ofert tylko w formie elektronicznej na adres e-mail:
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Sposób sporządzenia oferty
Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
W celu określenia modeli urządzeń oraz parametrów technicznych, dopuszcza się możliwość wizji lokalnej.
VII. Inne postanowienia
Po upływie terminu składania ofert i ich ocenie Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa na wykonanie instalacji OZE.
………………………
Podpis zamawiającego