Załącznik nr 9a do Regulaminu	…………..,………….
        Miejscowość, data

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dane zamawiającego:
Imię i Nazwisko:……………………………………
Adres:……………………………………………….
Nr. tel. ………………………………………………
adres e-mail:…………………………………………
Inwestycja jest współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Umowa nr. UDA- RPPD. 05.01.00-20-0882/20-00. O dofinansowanie Projektu grantowego pn. ,, Gmina Sokółka przyjazna środowisku.
I. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej instalacji hybrydowej
1. Instalacji fotowoltaicznej o mocy ……………………………...kW
2. Instalacji solarnej dla ………osób w rodzinie
oraz dostawa pod wskazany adres:……………………………………………………………...………………………
II.MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE .
1. Min. moc modułu: 300 Wp (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)
2. Wymogi potwierdzające jakość: Certyfikowano według: IEC 61215, IEC 61730
3. Amoniak: IEC 62716
4. Mgła solna: IEC 61701
5. Ilość komórek: min 60
6. Sprawność modułu (min): 19%, (standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)
7. Typ modułu: Monokrystaliczny
8. Odporność na grad zgodnie z normą 61215
9. Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu / wiatru: 5400/ 2400 Pa
10. Min. temperaturowy zakres pracy: - 40 do +85 C
11. Obciążenie prądem wstecznym: 20 A
12. Puszka przyłączeniowa: IP67, 3 diody
13. Liniowa gwarancja spadku mocy
14. Tolerancja mocy: 0/+5W
15. Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu rozwiązań dla danego rodzaju dachu, dopuszcza się konstrukcję ze stali nierdzewnej dla instalacji wykonanej na elewacji lub gruncie. Moduły zamocować do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki modułu. Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą szeregowo w jeden lub dwa łańcuchy. Falownik zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora.
16. Inwerter fotowoltaiczny:
- topologia beztransformatorowa;
- moc inwertera dobrana w granicach 85-115% mocy całkowitej instalacji PV;
- stopień ochrony: min. IP65;
- sprawność maksymalna ≥ 97%;
- min. 5 lat gwarancji;
- wbudowane zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej;
- możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe.
17. Kable fotowoltaiczne – powinny cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz być odporne na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV.
18.Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.
       19.Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
- na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,
- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,
- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,
- gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 6 lat od daty odbioru końcowego,
- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
        20) Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 6 lat od daty odbioru końcowego.
III. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI SOLARNEJ (KOLEKTORY SŁONECZNE).
1. Typ kolektora: płaski
2. Materiał obudowy kolektora: aluminium, obudowa wykonana z jednego profilu
3. Wielkość - wymagana powierzchnia brutto pojedynczego kolektora: max 2,0 m2
4. Wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora min 1,865 m2
5. Materiał absorbera i przejmowanie ciepła: aluminium z powłoką wysokoselektywną
6. Rodzaj połączenia absorbera z meandrem: Spawanie laserowe
7. Konstrukcja rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych
8. Szkło solarne: szkło solarne o grubości min. 4mm
9. Rodzaj powierzchni szkła: szkło strukturalne z powłoką antyrefleksyjną. Obecność powłoki antyrefleksyjnej oraz Informacja o transmisji solarnej zawarta w sprawozdaniu z badań na zgodność z normą EN ISO 9806:2013 wydanym przez akredytowaną jednostkę badawczą
10. Połączenie wzajemne kolektorów w polach: Za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora, umożliwiające kompensację naprężeń termicznych.
11. Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury:
- sprawność optyczna: min 84, 8
- współczynnik strat a1 max 3,7 78 [W/m 2 K]
- współczynnik strat a2 max 0,016 [W/m 2 K 2
12)Max dopuszczalna temp. pracy (temp. przy GS = 1000 [W/m2] i dT = 30[°C]: max 200 st. C
13)Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego): max 40 kg
14)Moc użyteczna kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (T m T a ) wg PN EN 12975 2: Dla T m T a = 0 K --> min 1320 W
15)Szczelność kolektora na deszcz potwierdzone wynikami z badań Solar Keymark wg EN ISO 9806:2013
16)Kolektor przeszedł pozytywnie badanie szczelności na deszcz
17)Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.
18)Instalacja musi posiadać licznik ciepła lub sterownik, który będzie zliczał energię cieplną na poczet c.w.u.
19)Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
  - kolektory solarne – minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,
  - podgrzewacz wody – 10 lat,
  - pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 6 lat gwarancji,
  - sterowniki 6 lat gwarancji,
  - posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
20)Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 6 lat od daty odbioru końcowego
Dla potwierdzenia parametrów kolektora należy załączyć do oferty:
- Sprawozdanie z badań wg normy EN 12975-1:2006+a1:2010, EN 12975-2:2007 i EN ISO 9806:2013 wydane przez niezależną jednostkę badawczą (lub równoważne),
- Certyfikat zgodności SOLAR KEYMARK lub równoważny wydany przez niezależną jednostkę badawczą.
Wszystkie oferowane materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz od praw osób trzecich; nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2.Wymaga się zachowania należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia. Ustalenia optymalnej ilości paneli solarnych odpowiadającej rocznemu zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową oraz paneli fotowoltaicznych odpowiadającej rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną.
3. Wymaga się zachowania należytej ostrożności podczas dostawy zamówienia.
4. Uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązują wykonawcę do wymiany zamówienia na przedmiot wolny od uszkodzeń.
5.W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
6.Termin na wykonanie przedmiotu zamówienia zakończonego podpisaniem dokumentów wymaganych w Regulaminie i Umowie powierzenia grantu wynosi 30 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.
7. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
V. KRYTERIA OCENY OFERT.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny zgodnie z poniższym:

Kryterium		Waga punktowa
1	Wartość zamówienia brutto (PLN)	100

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej.

L.p.	Kryterium	Waga kryterium	Opis sposobu przyznania punktów
1	Wartość zamówienia brutto (PLN)	100%	Algorytm oceny niniejszego kryterium: / Cena ofertowa (KC) – 100 % / Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1% = 1 pkt. / Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: / KC = CN / COB X 100 / gdzie: / KC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”, / CN – najniższa zaoferowana cena brutto za cały przedmiot zamówienia, spośród wszystkich ofert spełniających warunki Zamawiającego, / COB – cena zaoferowana w badanej ofercie za cały przedmiot zamówienia. / Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. / Cena powinna zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę̨ punktów w ocenie końcowej.
VI. SKŁADANIE OFERT.
Termin składania ofert wynosi 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego (liczy się data wpływu do Zamawiającego wymagane jest przesłanie potwierdzenia otrzymania zapytania).
Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
W celu określenia modeli urządzeń oraz parametrów technicznych, dopuszcza się możliwość wizji lokalnej.
VII. INNE POSTANOWIENIA
Po upływie terminu składania ofert i ich ocenie Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa na wykonanie instalacji OZE